## 5_0_dp0
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 29.6987 | 1.1812 | 1.1657 | 1.1791 | 0.031658 | 13531.1686 | 29.2159 | 0.12929 | 0.0054539
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 16.5398 | 1.1657 | 1.1627 | 1.1732 | 0.031658 | 13531.1686 | 16.4441 | 0.07241 | 0.001786
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 14.9815 | 1.1627 | 1.1615 | 1.1694 | 0.031658 | 13531.1686 | 14.9432 | 0.065587 | 0.001415
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 16.1392 | 1.1615 | 1.1552 | 1.1659 | 0.031658 | 13531.1686 | 15.9377 | 0.069745 | 0.0016381
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.3374 | 1.1552 | 1.1529 | 1.1615 | 0.031658 | 13531.1686 | 15.2631 | 0.066536 | 0.0014651
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.7294 | 1.1529 | 1.1498 | 1.1581 | 0.031658 | 13531.1686 | 15.6289 | 0.067932 | 0.0015397
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.6765 | 1.1498 | 1.1445 | 1.1546 | 0.031658 | 13531.1686 | 15.5057 | 0.067194 | 0.0015001
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.9054 | 1.1445 | 1.1435 | 1.1508 | 0.031658 | 13531.1686 | 15.8697 | 0.068546 | 0.0015728
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 16.2342 | 1.1435 | 1.139 | 1.1479 | 0.031658 | 13531.1686 | 16.0872 | 0.069307 | 0.0016142
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.4627 | 1.139 | 1.1359 | 1.1444 | 0.031658 | 13531.1686 | 15.3586 | 0.065966 | 0.0014349
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.4761 | 1.1359 | 1.1328 | 1.1412 | 0.031658 | 13531.1686 | 15.3744 | 0.065851 | 0.0014289
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.317 | 1.1328 | 1.1362 | 1.1384 | 0.031658 | 13531.1686 | 15.4297 | 0.065925 | 0.0014328
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 25.0407 | -2.8686 | -0.19067 | 1.1812
[12 empty] | 1 | 26.0791 | -29.1047 | 26.6935 | -32.5673 | -23.8042 | 1.1657
[12 empty] | 2 | 27.2174 | -45.4715 | 27.7229 | -49.1071 | -39.9352 | 1.1627
[12 empty] | 3 | 28.3226 | -60.3532 | 28.6335 | -64.0886 | -54.8622 | 1.1615
[12 empty] | 4 | 29.4044 | -76.2365 | 29.8087 | -80.2277 | -71.1406 | 1.1552
[12 empty] | 5 | 30.4515 | -91.4445 | 30.7495 | -95.5651 | -86.2989 | 1.1529
[12 empty] | 6 | 31.4681 | -107.026 | 31.7183 | -111.2946 | -101.8504 | 1.1498
[12 empty] | 7 | 32.4573 | -122.4905 | 32.7585 | -126.9711 | -117.8181 | 1.1445
[12 empty] | 8 | 33.4159 | -138.318 | 33.5026 | -142.8765 | -133.6516 | 1.1435
[12 empty] | 9 | 34.3565 | -154.3729 | 34.4712 | -159.1107 | -149.9349 | 1.139
[12 empty] | 10 | 35.2651 | -169.7015 | 35.3709 | -174.5734 | -165.296 | 1.1359
[12 empty] | 11 | 36.1458 | -185.0495 | 36.224 | -190.0495 | -180.7268 | 1.1328
[12 empty] | 12 | 37.0203 | -200.4597 | 36.8851 | -205.3666 | -195.7237 | 1.1362
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "

## 5_0_dp1
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 28.2929 | 1.1247 | 1.11 | 1.1226 | 0.030138 | 12881.3922 | 27.8351 | 0.12941 | 0.0054576
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 16.3495 | 1.11 | 1.108 | 1.117 | 0.030138 | 12881.3922 | 16.2875 | 0.075344 | 0.0019477
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 16.0663 | 1.108 | 1.1061 | 1.1134 | 0.030138 | 12881.3922 | 16.0063 | 0.073808 | 0.0018599
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.7491 | 1.1061 | 1.1008 | 1.11 | 0.030138 | 12881.3922 | 15.5792 | 0.071615 | 0.0017364
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.4026 | 1.1008 | 1.0979 | 1.106 | 0.030138 | 12881.3922 | 15.3088 | 0.070123 | 0.0016537
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.4479 | 1.0979 | 1.0937 | 1.1025 | 0.030138 | 12881.3922 | 15.3111 | 0.06991 | 0.001642
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.0458 | 1.0937 | 1.0915 | 1.0989 | 0.030138 | 12881.3922 | 14.9729 | 0.068145 | 0.001546
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.3941 | 1.0915 | 1.0881 | 1.0959 | 0.030138 | 12881.3922 | 15.2832 | 0.069362 | 0.001612
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.2376 | 1.0881 | 1.0847 | 1.0926 | 0.030138 | 12881.3922 | 15.1277 | 0.068454 | 0.0015627
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.3267 | 1.0847 | 1.0821 | 1.0895 | 0.030138 | 12881.3922 | 15.2406 | 0.068765 | 0.0015796
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.4045 | 1.0821 | 1.0801 | 1.0866 | 0.030138 | 12881.3922 | 15.3351 | 0.069008 | 0.0015927
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.8144 | 1.0801 | 1.0817 | 1.084 | 0.030138 | 12881.3922 | 15.8702 | 0.071244 | 0.0017158
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 40.0408 | -2.7145 | -0.17968 | 1.1247
[12 empty] | 1 |  |  | 41.7917 | -31.0074 | -22.6352 | 1.11
[12 empty] | 2 |  |  | 42.8313 | -47.3569 | -38.7665 | 1.108
[12 empty] | 3 |  |  | 43.8202 | -63.4232 | -54.8725 | 1.1061
[12 empty] | 4 |  |  | 44.9975 | -79.1723 | -70.5472 | 1.1008
[12 empty] | 5 |  |  | 46.0549 | -94.5748 | -85.8047 | 1.0979
[12 empty] | 6 |  |  | 47.1378 | -110.0227 | -101.2016 | 1.0937
[12 empty] | 7 |  |  | 48.0657 | -125.0685 | -116.1601 | 1.0915
[12 empty] | 8 |  |  | 49.023 | -140.4626 | -131.7803 | 1.0881
[12 empty] | 9 |  |  | 49.9884 | -155.7002 | -146.9828 | 1.0847
[12 empty] | 10 |  |  | 50.8895 | -171.0269 | -162.22 | 1.0821
[12 empty] | 11 |  |  | 51.7089 | -186.4314 | -177.7052 | 1.0801
[12 empty] | 12 |  |  | 52.536 | -202.2458 | -193.2896 | 1.0817
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "

## 5_0_dp2
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 29.9529 | 1.1818 | 1.1692 | 1.1801 | 0.03192 | 13643.1918 | 29.5541 | 0.12876 | 0.0054183
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 16.5946 | 1.1692 | 1.1681 | 1.1754 | 0.03192 | 13643.1918 | 16.5587 | 0.071855 | 0.0017557
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.7754 | 1.1681 | 1.1668 | 1.1727 | 0.03192 | 13643.1918 | 15.7325 | 0.068114 | 0.0015503
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 16.3414 | 1.1668 | 1.1627 | 1.1699 | 0.03192 | 13643.1918 | 16.2113 | 0.070021 | 0.0016541
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.7649 | 1.1627 | 1.1597 | 1.1666 | 0.03192 | 13643.1918 | 15.6671 | 0.067479 | 0.0015162
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.9522 | 1.1597 | 1.1563 | 1.1637 | 0.03192 | 13643.1918 | 15.8408 | 0.068054 | 0.0015471
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.8767 | 1.1563 | 1.1551 | 1.1607 | 0.03192 | 13643.1918 | 15.8396 | 0.067872 | 0.0015373
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.9223 | 1.1551 | 1.1505 | 1.1581 | 0.03192 | 13643.1918 | 15.769 | 0.06742 | 0.001513
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.5474 | 1.1505 | 1.1501 | 1.1551 | 0.03192 | 13643.1918 | 15.5334 | 0.066244 | 0.0014505
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 16.7177 | 1.1501 | 1.147 | 1.153 | 0.03192 | 13643.1918 | 16.6159 | 0.070727 | 0.0016931
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 16.0525 | 1.147 | 1.1439 | 1.1503 | 0.03192 | 13643.1918 | 15.9515 | 0.067739 | 0.0015302
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.5933 | 1.1439 | 1.1463 | 1.148 | 0.03192 | 13643.1918 | 15.673 | 0.066428 | 0.0014602
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 25.0311 | -2.8832 | -0.18939 | 1.1818
[12 empty] | 1 |  |  | 26.3568 | -32.8361 | -23.9764 | 1.1692
[12 empty] | 2 |  |  | 27.0826 | -49.4307 | -40.2575 | 1.1681
[12 empty] | 3 |  |  | 27.7942 | -65.2061 | -56.1701 | 1.1668
[12 empty] | 4 |  |  | 28.7012 | -81.5475 | -72.4002 | 1.1627
[12 empty] | 5 |  |  | 29.488 | -97.3124 | -88.2406 | 1.1597
[12 empty] | 6 |  |  | 30.2949 | -113.2646 | -103.9419 | 1.1563
[12 empty] | 7 |  |  | 30.972 | -129.1414 | -119.8215 | 1.1551
[12 empty] | 8 |  |  | 31.8134 | -145.0637 | -135.8472 | 1.1505
[12 empty] | 9 |  |  | 32.3678 | -160.6111 | -151.2791 | 1.1501
[12 empty] | 10 |  |  | 33.093 | -177.3288 | -167.9728 | 1.147
[12 empty] | 11 |  |  | 33.7714 | -193.3813 | -184.0824 | 1.1439
[12 empty] | 12 |  |  | 34.3196 | -208.9745 | -199.3201 | 1.1463
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "

## 5_0_dp3
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 29.9151 | 1.1817 | 1.1689 | 1.1799 | 0.031845 | 13611.2159 | 29.5129 | 0.12916 | 0.0054454
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 16.6647 | 1.1689 | 1.1674 | 1.1749 | 0.031845 | 13611.2159 | 16.6155 | 0.072413 | 0.0017868
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 16.3381 | 1.1674 | 1.163 | 1.1718 | 0.031845 | 13611.2159 | 16.199 | 0.070406 | 0.0016751
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.8021 | 1.163 | 1.1594 | 1.1682 | 0.031845 | 13611.2159 | 15.6855 | 0.067965 | 0.001542
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.4523 | 1.1594 | 1.1574 | 1.1649 | 0.031845 | 13611.2159 | 15.3857 | 0.066482 | 0.0014628
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.6189 | 1.1574 | 1.1555 | 1.1621 | 0.031845 | 13611.2159 | 15.5597 | 0.067069 | 0.001494
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.6938 | 1.1555 | 1.1522 | 1.1593 | 0.031845 | 13611.2159 | 15.5845 | 0.067013 | 0.001491
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.4471 | 1.1522 | 1.1493 | 1.1562 | 0.031845 | 13611.2159 | 15.3516 | 0.065839 | 0.0014289
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.6173 | 1.1493 | 1.1457 | 1.1534 | 0.031845 | 13611.2159 | 15.5002 | 0.066313 | 0.0014539
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 16.1777 | 1.1457 | 1.1461 | 1.1506 | 0.031845 | 13611.2159 | 16.1886 | 0.069091 | 0.001603
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 17.8348 | 1.1461 | 1.1416 | 1.1485 | 0.031845 | 13611.2159 | 17.6877 | 0.075349 | 0.0019536
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 17.5881 | 1.1416 | 1.1443 | 1.1457 | 0.031845 | 13611.2159 | 17.6767 | 0.075117 | 0.0019403
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 25.0329 | -2.8875 | -0.19065 | 1.1817
[12 empty] | 1 |  |  | 26.4317 | -32.8026 | -23.9299 | 1.1689
[12 empty] | 2 |  |  | 27.2422 | -49.4673 | -40.2963 | 1.1674
[12 empty] | 3 |  |  | 28.2009 | -65.8054 | -56.5926 | 1.163
[12 empty] | 4 |  |  | 29.0849 | -81.6075 | -72.4918 | 1.1594
[12 empty] | 5 |  |  | 29.8545 | -97.0598 | -87.8775 | 1.1574
[12 empty] | 6 |  |  | 30.5955 | -112.6787 | -103.3607 | 1.1555
[12 empty] | 7 |  |  | 31.4254 | -128.3725 | -119.1616 | 1.1522
[12 empty] | 8 |  |  | 32.2007 | -143.8196 | -134.5631 | 1.1493
[12 empty] | 9 |  |  | 33.0011 | -159.4369 | -150.1429 | 1.1457
[12 empty] | 10 |  |  | 33.5366 | -175.6146 | -166.2765 | 1.1461
[12 empty] | 11 |  |  | 34.3833 | -193.4494 | -184.3369 | 1.1416
[12 empty] | 12 |  |  | 34.9005 | -211.0375 | -201.3935 | 1.1443
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "

## 5_0_dp4
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 7.4284 | 1.1805 | 1.1566 | 1.1762 | 0.015537 | 6640.5591 | 7.2474 | 0.13284 | 0.0056062
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.4715 | 1.1566 | 1.1529 | 1.1669 | 0.015537 | 6640.5591 | 4.443 | 0.080797 | 0.0021701
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.1536 | 1.1529 | 1.1486 | 1.1612 | 0.015537 | 6640.5591 | 4.12 | 0.074557 | 0.0018031
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.3214 | 1.1486 | 1.1397 | 1.1553 | 0.015537 | 6640.5591 | 4.2511 | 0.076535 | 0.0019176
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.1156 | 1.1397 | 1.137 | 1.1487 | 0.015537 | 6640.5591 | 4.0936 | 0.073278 | 0.0017299
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.1133 | 1.137 | 1.1316 | 1.1439 | 0.015537 | 6640.5591 | 4.0703 | 0.072555 | 0.0016888
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.3269 | 1.1316 | 1.1282 | 1.1385 | 0.015537 | 6640.5591 | 4.2986 | 0.076269 | 0.0019022
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.2313 | 1.1282 | 1.1233 | 1.1341 | 0.015537 | 6640.5591 | 4.192 | 0.074085 | 0.001776
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.1262 | 1.1233 | 1.1186 | 1.1293 | 0.015537 | 6640.5591 | 4.0871 | 0.071929 | 0.0016535
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.1321 | 1.1186 | 1.115 | 1.1248 | 0.015537 | 6640.5591 | 4.1024 | 0.071911 | 0.0016525
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.0381 | 1.115 | 1.1123 | 1.1208 | 0.015537 | 6640.5591 | 4.0154 | 0.070136 | 0.0015534
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.4481 | 1.1123 | 1.114 | 1.1173 | 0.015537 | 6640.5591 | 4.4625 | 0.077703 | 0.0019861
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 25.0505 | -0.69287 | -0.058111 | 1.1805
[12 empty] | 1 |  |  | 27.6108 | -8.1213 | -6.04 | 1.1566
[12 empty] | 2 |  |  | 29.1766 | -12.5928 | -10.3596 | 1.1529
[12 empty] | 3 |  |  | 30.7744 | -16.7463 | -14.4833 | 1.1486
[12 empty] | 4 |  |  | 32.635 | -21.0678 | -18.8549 | 1.1397
[12 empty] | 5 |  |  | 33.9626 | -25.1834 | -22.9088 | 1.137
[12 empty] | 6 |  |  | 35.4694 | -29.2967 | -27.0503 | 1.1316
[12 empty] | 7 |  |  | 36.8025 | -33.6236 | -31.3616 | 1.1282
[12 empty] | 8 |  |  | 38.1139 | -37.8549 | -35.5274 | 1.1233
[12 empty] | 9 |  |  | 39.4261 | -41.9811 | -39.671 | 1.1186
[12 empty] | 10 |  |  | 40.6029 | -46.1132 | -43.7821 | 1.115
[12 empty] | 11 |  |  | 41.7227 | -50.1513 | -47.8347 | 1.1123
[12 empty] | 12 |  |  | 42.7783 | -54.5994 | -52.3169 | 1.114
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "

## 5_0_dp5
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 16.597 | 1.1811 | 1.1627 | 1.178 | 0.023568 | 10073.4275 | 16.2769 | 0.12985 | 0.0054617
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 9.7719 | 1.1627 | 1.1596 | 1.1708 | 0.023568 | 10073.4275 | 9.7179 | 0.077054 | 0.0020174
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 9.0722 | 1.1596 | 1.1557 | 1.1662 | 0.023568 | 10073.4275 | 9.0023 | 0.0711 | 0.0016779
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 8.7684 | 1.1557 | 1.1505 | 1.1617 | 0.023568 | 10073.4275 | 8.6766 | 0.068258 | 0.0015219
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 8.4808 | 1.1505 | 1.1447 | 1.157 | 0.023568 | 10073.4275 | 8.3745 | 0.065614 | 0.0013808
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 8.4388 | 1.1447 | 1.1426 | 1.1522 | 0.023568 | 10073.4275 | 8.4017 | 0.065559 | 0.0013779
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 8.9936 | 1.1426 | 1.1382 | 1.1485 | 0.023568 | 10073.4275 | 8.9125 | 0.069321 | 0.0015798
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 9.0724 | 1.1382 | 1.1354 | 1.1443 | 0.023568 | 10073.4275 | 9.0201 | 0.069897 | 0.0016114
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 9.5637 | 1.1354 | 1.132 | 1.1406 | 0.023568 | 10073.4275 | 9.5008 | 0.073385 | 0.0018063
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 9.85 | 1.132 | 1.1269 | 1.1368 | 0.023568 | 10073.4275 | 9.7561 | 0.075106 | 0.0019046
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 9.0535 | 1.1269 | 1.1241 | 1.1329 | 0.023568 | 10073.4275 | 9.0008 | 0.069058 | 0.0015654
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 9.1819 | 1.1241 | 1.1268 | 1.1298 | 0.023568 | 10073.4275 | 9.2332 | 0.070643 | 0.0016526
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 25.0409 | -1.5833 | -0.11271 | 1.1811
[12 empty] | 1 |  |  | 27.0158 | -18.1803 | -13.4023 | 1.1627
[12 empty] | 2 |  |  | 28.2918 | -27.9522 | -22.9491 | 1.1596
[12 empty] | 3 |  |  | 29.5038 | -37.0244 | -32.0174 | 1.1557
[12 empty] | 4 |  |  | 30.7828 | -45.7928 | -40.7124 | 1.1505
[12 empty] | 5 |  |  | 32.1019 | -54.2736 | -49.16 | 1.1447
[12 empty] | 6 |  |  | 33.1298 | -62.7124 | -57.5899 | 1.1426
[12 empty] | 7 |  |  | 34.2606 | -71.706 | -66.5642 | 1.1382
[12 empty] | 8 |  |  | 35.3212 | -80.7784 | -75.6871 | 1.1354
[12 empty] | 9 |  |  | 36.3309 | -90.3421 | -85.2755 | 1.132
[12 empty] | 10 |  |  | 37.4605 | -100.1921 | -95.07 | 1.1269
[12 empty] | 11 |  |  | 38.3987 | -109.2456 | -104.0508 | 1.1241
[12 empty] | 12 |  |  | 39.3067 | -118.4275 | -113.0573 | 1.1268
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "

## 5_0_mw
eps_rough
SDP/DP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MW
1 | 0.0054539 | 0.0054576 | 0.0054183 | 0.0054454 | 0.0056062 | 0.0054617 | 0.0054739
2 | 0.001786 | 0.0019477 | 0.0017557 | 0.0017868 | 0.0021701 | 0.0020174 | 0.0019106
3 | 0.001415 | 0.0018599 | 0.0015503 | 0.0016751 | 0.0018031 | 0.0016779 | 0.0016635
4 | 0.0016381 | 0.0017364 | 0.0016541 | 0.001542 | 0.0019176 | 0.0015219 | 0.0016684
5 | 0.0014651 | 0.0016537 | 0.0015162 | 0.0014628 | 0.0017299 | 0.0013808 | 0.0015347
6 | 0.0015397 | 0.001642 | 0.0015471 | 0.001494 | 0.0016888 | 0.0013779 | 0.0015483
7 | 0.0015001 | 0.001546 | 0.0015373 | 0.001491 | 0.0019022 | 0.0015798 | 0.0015927
8 | 0.0015728 | 0.001612 | 0.001513 | 0.0014289 | 0.001776 | 0.0016114 | 0.0015857
9 | 0.0016142 | 0.0015627 | 0.0014505 | 0.0014539 | 0.0016535 | 0.0018063 | 0.0015902
10 | 0.0014349 | 0.0015796 | 0.0016931 | 0.001603 | 0.0016525 | 0.0019046 | 0.0016446
11 | 0.0014289 | 0.0015927 | 0.0015302 | 0.0019536 | 0.0015534 | 0.0015654 | 0.001604
12 | 0.0014328 | 0.0017158 | 0.0014602 | 0.0019403 | 0.0019861 | 0.0016526 | 0.001698
DP0 | T | 26.0791 | 27.2174 | 28.3226 | 29.4044 | 30.4515 | 31.4681 | 32.4573 | 33.4159 | 34.3564 | 35.265 | 36.1458 | 37.0203
| p | -29.1047 | -45.4716 | -60.3532 | -76.2365 | -91.4445 | -107.026 | -122.4905 | -138.318 | -154.3728 | -169.7015 | -185.0495 | -200.4597
DP0 (MW) | T | 26.0791 | 27.2175 | 28.3226 | 29.4045 | 30.4516 | 31.4682 | 32.4574 | 33.416 | 34.3566 | 35.2652 | 36.146 | 37.0205
| p | -29.1696 | -46.0326 | -61.9615 | -77.9707 | -93.4766 | -109.0943 | -124.9542 | -140.8365 | -156.7891 | -173.0232 | -189.1332 | -205.6903
Fehler | T | 1.4462e-05 | 7.4436e-05 | 3.5726e-05 | 5.6614e-05 | 9.1729e-05 | 9.9208e-05 | 0.00011016 | 0.0001129 | 0.00013006 | 0.00014522 | 0.00015813 | 0.00023207 | RMSE | 0.00011911
| p | -0.064869 | -0.56102 | -1.6083 | -1.7342 | -2.0321 | -2.0683 | -2.4637 | -2.5185 | -2.4163 | -3.3217 | -4.0837 | -5.2306 | RMSE | 2.7025

## Parameter
| Einstrahlung [W/m2] | Umgebungstemperatur [C] | Windgeschwindigkeit [m/s] | Volumemstrom [m3/h]
dp0 | 1000 | 25 | 1 | 100
dp1 | 1000 | 40 | 1 | 100
dp2 | 800 | 25 | 1 | 100
dp3 | 1000 | 25 | 3 | 100
dp4 | 1000 | 25 | 1 | 50
dp5 | 1000 | 25 | 1 | 75
dp6 | 1000 | 25 | 1 | 10

## 5_1_dp0
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | m_dot_leakage_h | m_dot_leakage_v | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough |  | V_dot_leakage_h | V_dot_leakage_v
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.1974 | 1.1836 | 1.1596 | 0.00020739 | 0.00025477 | 1.1713 | 0.0050422 | 2155.1337 | 1.1784 | 0.20422 | 0.010147 |  | 0.00017517 | 0.00021518
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.88265 | 1.1596 | 1.1574 | 0.00030549 | 0.00034628 | 1.1546 | 0.0055044 | 2352.6682 | 0.8805 | 0.12622 | 0.0048138 |  | 0.00025803 | 0.00029248
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.08 | 1.1574 | 1.1535 | 0.00039549 | 0.00045839 | 1.149 | 0.0061562 | 2631.2465 | 1.0753 | 0.12263 | 0.0046211 |  | 0.00033404 | 0.00038717
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.458 | 1.1535 | 1.151 | 0.00049963 | 0.00057439 | 1.1441 | 0.0070101 | 2996.2089 | 1.454 | 0.12734 | 0.0050033 |  | 0.000422 | 0.00048515
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.9523 | 1.151 | 1.1483 | 0.00061816 | 0.00071291 | 1.1412 | 0.0080841 | 3455.262 | 1.9466 | 0.12787 | 0.0050938 |  | 0.00052211 | 0.00060214
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 2.5859 | 1.1483 | 1.1492 | 0.00075371 | 0.0008861 | 1.1396 | 0.0094151 | 4024.1813 | 2.5886 | 0.12518 | 0.0049584 |  | 0.0006366 | 0.00074842
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 3.531 | 1.1492 | 1.1509 | 0.00091062 | 0.0010911 | 1.1397 | 0.011055 | 4725.0608 | 3.5374 | 0.12409 | 0.0049285 |  | 0.00076913 | 0.00092157
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.9659 | 1.1509 | 1.151 | 0.0010997 | 0.0013203 | 1.1404 | 0.013057 | 5580.6259 | 4.9664 | 0.12498 | 0.0050289 |  | 0.0009288 | 0.0011151
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 7.1066 | 1.151 | 1.1517 | 0.0013379 | 0.001597 | 1.1417 | 0.015477 | 6614.9487 | 7.1125 | 0.12752 | 0.0052383 |  | 0.00113 | 0.0013489
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 9.7973 | 1.1517 | 1.1534 | 0.0016235 | 0.0019176 | 1.1437 | 0.018411 | 7869.3632 | 9.8153 | 0.12457 | 0.0050644 |  | 0.0013713 | 0.0016197
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 14.2159 | 1.1534 | 1.1559 | 0.0019575 | 0.002429 | 1.1456 | 0.021953 | 9382.8984 | 14.256 | 0.12748 | 0.0052895 |  | 0.0016534 | 0.0020516
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.1399 | 1.1559 | 1.1587 | 0.0023728 | 0.0033049 | 1.1482 | 0.026339 | 11257.7666 | 15.2003 | 0.094635 | 0.0031124 |  | 0.0020041 | 0.0027914
[10 empty] | m_dot_aus | 0.032017
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 25.0055 | -0.085211 | -0.015122 | 1.1836
[12 empty] | 1 | 28.5836 | -0.18787 | 29.1573 | -1.2826 | -1.0587 | 1.1596
[12 empty] | 2 | 31.1039 | -0.4323 | 31.393 | -2.1653 | -1.799 | 1.1574
[12 empty] | 3 | 32.9341 | -0.84602 | 33.0426 | -3.2453 | -2.7151 | 1.1535
[12 empty] | 4 | 34.1405 | -1.6868 | 34.1458 | -4.7033 | -3.9321 | 1.151
[12 empty] | 5 | 34.9242 | -3.3252 | 34.9404 | -6.6556 | -5.5712 | 1.1483
[12 empty] | 6 | 35.2522 | -5.9127 | 35.1534 | -9.2415 | -7.66 | 1.1492
[12 empty] | 7 | 35.2746 | -9.4512 | 35.0756 | -12.7725 | -10.4899 | 1.1509
[12 empty] | 8 | 35.1026 | -14.4212 | 34.9302 | -17.7384 | -14.5155 | 1.151
[12 empty] | 9 | 34.7955 | -21.541 | 34.6294 | -24.845 | -20.1795 | 1.1517
[12 empty] | 10 | 34.3768 | -31.3716 | 34.16 | -34.6423 | -27.9439 | 1.1534
[12 empty] | 11 | 33.8419 | -45.6522 | 33.6423 | -48.8582 | -39.0634 | 1.1559
[12 empty] | 12 | 33.1818 | -60.8853 | 33.0902 | -63.9981 | -50.8172 | 1.1587
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_(𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑡𝑢𝑟)=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "

## 5_1_dp1
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | m_dot_leakage_h | m_dot_leakage_v | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough |  | V_dot_leakage_h | V_dot_leakage_v
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.1854 | 1.1269 | 1.1044 | 0.00020077 | 0.00024596 | 1.1154 | 0.0049227 | 2104.0218 | 1.1666 | 0.20199 | 0.0099849 |  | 0.00017811 | 0.0002182
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.8678 | 1.1044 | 1.1017 | 0.00029786 | 0.00033589 | 1.1001 | 0.0053694 | 2294.9646 | 0.86512 | 0.12418 | 0.004659 |  | 0.00026423 | 0.00029798
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.0935 | 1.1017 | 1.0992 | 0.0003873 | 0.00044258 | 1.0943 | 0.0060031 | 2565.8391 | 1.0903 | 0.12453 | 0.0047402 |  | 0.00034358 | 0.00039262
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.4297 | 1.0992 | 1.0957 | 0.00049205 | 0.00056004 | 1.0905 | 0.006833 | 2920.542 | 1.4239 | 0.1251 | 0.0048378 |  | 0.0004365 | 0.00049682
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.8642 | 1.0957 | 1.0944 | 0.00060439 | 0.00069069 | 1.0875 | 0.0078851 | 3370.2212 | 1.8611 | 0.12245 | 0.0047111 |  | 0.00053617 | 0.00061272
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 2.6175 | 1.0944 | 1.0945 | 0.00073763 | 0.00084196 | 1.0861 | 0.0091802 | 3923.7583 | 2.6178 | 0.1269 | 0.0050694 |  | 0.00065436 | 0.00074692
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 3.5385 | 1.0945 | 1.0946 | 0.00088544 | 0.0010392 | 1.086 | 0.01076 | 4598.9013 | 3.5389 | 0.12487 | 0.004975 |  | 0.00078549 | 0.00092186
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.6455 | 1.0946 | 1.096 | 0.0010646 | 0.0012497 | 1.0866 | 0.012684 | 5421.5059 | 4.6536 | 0.11822 | 0.0045595 |  | 0.00094446 | 0.0011086
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 6.5737 | 1.096 | 1.0971 | 0.0012671 | 0.0015084 | 1.0879 | 0.014999 | 6410.6921 | 6.5826 | 0.11974 | 0.0046988 |  | 0.001124 | 0.0013382
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 9.3083 | 1.0971 | 1.0981 | 0.0015238 | 0.0018389 | 1.0892 | 0.017774 | 7596.98 | 9.3198 | 0.12087 | 0.0048056 |  | 0.0013518 | 0.0016314
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 12.5537 | 1.0981 | 1.1004 | 0.0018479 | 0.0022178 | 1.0914 | 0.021137 | 9034.2776 | 12.5896 | 0.11569 | 0.0044789 |  | 0.0016393 | 0.0019674
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 14.3069 | 1.1004 | 1.1033 | 0.0022142 | 0.0030718 | 1.0935 | 0.025203 | 10772.0344 | 14.3729 | 0.093081 | 0.0030079 |  | 0.0019642 | 0.0027251
[10 empty] | m_dot_aus | 0.030489
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 40.0061 | -0.08406 | -0.014689 | 1.1269
[12 empty] | 1 |  |  | 44.2724 | -1.2694 | -1.0514 | 1.1044
[12 empty] | 2 |  |  | 46.6077 | -2.1372 | -1.7771 | 1.1017
[12 empty] | 3 |  |  | 48.1728 | -3.2307 | -2.7091 | 1.0992
[12 empty] | 4 |  |  | 49.4639 | -4.6604 | -3.9082 | 1.0957
[12 empty] | 5 |  |  | 50.1283 | -6.5246 | -5.4483 | 1.0944
[12 empty] | 6 |  |  | 50.3891 | -9.142 | -7.56 | 1.0945
[12 empty] | 7 |  |  | 50.4525 | -12.6805 | -10.4821 | 1.0946
[12 empty] | 8 |  |  | 50.217 | -17.3261 | -14.1866 | 1.096
[12 empty] | 9 |  |  | 49.9341 | -23.8998 | -19.4531 | 1.0971
[12 empty] | 10 |  |  | 49.5555 | -33.2081 | -26.9947 | 1.0981
[12 empty] | 11 |  |  | 48.984 | -45.7618 | -36.7256 | 1.1004
[12 empty] | 12 |  |  | 48.4389 | -60.0687 | -47.2918 | 1.1033
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_(𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑡𝑢𝑟)=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "

## 5_1_dp2
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | m_dot_leakage_h | m_dot_leakage_v | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough |  | V_dot_leakage_h | V_dot_leakage_v
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.2554 | 1.1835 | 1.1646 | 0.00021568 | 0.00026652 | 1.174 | 0.0052402 | 2239.7252 | 1.2393 | 0.19931 | 0.0098373 |  | 0.00018217 | 0.00022511
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.91023 | 1.1646 | 1.1624 | 0.00031555 | 0.00036222 | 1.161 | 0.0057224 | 2445.8265 | 0.90792 | 0.12109 | 0.0044792 |  | 0.00026652 | 0.00030594
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.1384 | 1.1624 | 1.16 | 0.00041052 | 0.00046745 | 1.1563 | 0.0064001 | 2735.5169 | 1.1353 | 0.12056 | 0.004496 |  | 0.00034674 | 0.00039482
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.5613 | 1.16 | 1.1576 | 0.00051978 | 0.00060303 | 1.153 | 0.0072781 | 3110.7741 | 1.5572 | 0.1275 | 0.005029 |  | 0.00043902 | 0.00050933
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.9672 | 1.1576 | 1.1572 | 0.00063994 | 0.00074946 | 1.1504 | 0.0084009 | 3590.6778 | 1.9662 | 0.12056 | 0.0046035 |  | 0.00054051 | 0.00063301
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 2.6231 | 1.1572 | 1.1564 | 0.00077355 | 0.00090208 | 1.1495 | 0.0097903 | 4184.5276 | 2.6206 | 0.11822 | 0.0044924 |  | 0.00065336 | 0.00076192
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 3.5475 | 1.1564 | 1.1566 | 0.00093028 | 0.0010884 | 1.1493 | 0.011466 | 4900.7216 | 3.5486 | 0.1167 | 0.0044316 |  | 0.00078574 | 0.00091927
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.8264 | 1.1566 | 1.1574 | 0.0011153 | 0.001306 | 1.1499 | 0.013485 | 5763.528 | 4.8309 | 0.11492 | 0.0043489 |  | 0.00094202 | 0.0011031
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 6.8511 | 1.1574 | 1.1587 | 0.0013396 | 0.0015831 | 1.1509 | 0.015906 | 6798.4234 | 6.8618 | 0.11742 | 0.0045514 |  | 0.0011315 | 0.0013371
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 9.3762 | 1.1587 | 1.16 | 0.0016024 | 0.0019263 | 1.1522 | 0.018829 | 8047.6236 | 9.3912 | 0.11481 | 0.0044025 |  | 0.0013534 | 0.001627
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 13.1229 | 1.16 | 1.1611 | 0.001926 | 0.0022937 | 1.154 | 0.022357 | 9555.8567 | 13.1401 | 0.11411 | 0.0043793 |  | 0.0016267 | 0.0019373
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.444 | 1.1611 | 1.1634 | 0.0023361 | 0.0032884 | 1.1555 | 0.026577 | 11359.3888 | 15.4945 | 0.095352 | 0.0031594 |  | 0.0019731 | 0.0027775
[10 empty] | m_dot_aus | 0.032201
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 25.0067 | -0.0893 | -0.01405 | 1.1835
[12 empty] | 1 |  |  | 28.5335 | -1.3447 | -1.1039 | 1.1646
[12 empty] | 2 |  |  | 30.3808 | -2.2549 | -1.8673 | 1.1624
[12 empty] | 3 |  |  | 31.6137 | -3.3934 | -2.8393 | 1.16
[12 empty] | 4 |  |  | 32.64 | -4.9546 | -4.1401 | 1.1576
[12 empty] | 5 |  |  | 33.1245 | -6.9218 | -5.7317 | 1.1572
[12 empty] | 6 |  |  | 33.3359 | -9.5449 | -7.8918 | 1.1564
[12 empty] | 7 |  |  | 33.3262 | -13.0925 | -10.775 | 1.1566
[12 empty] | 8 |  |  | 33.1704 | -17.9189 | -14.6516 | 1.1574
[12 empty] | 9 |  |  | 32.8849 | -24.7699 | -20.0622 | 1.1587
[12 empty] | 10 |  |  | 32.5267 | -34.1462 | -27.522 | 1.16
[12 empty] | 11 |  |  | 32.1497 | -47.269 | -37.8014 | 1.1611
[12 empty] | 12 |  |  | 31.5906 | -62.713 | -49.5954 | 1.1634
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_(𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑡𝑢𝑟)=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "

## 5_1_dp3
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | m_dot_leakage_h | m_dot_leakage_v | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough |  | V_dot_leakage_h | V_dot_leakage_v
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.2172 | 1.1835 | 1.1645 | 0.00021121 | 0.00026015 | 1.1739 | 0.0051348 | 2194.7106 | 1.2016 | 0.20124 | 0.0099566 |  | 0.00017839 | 0.00021973
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.88355 | 1.1645 | 1.1625 | 0.00031142 | 0.00035362 | 1.161 | 0.0056062 | 2396.1782 | 0.88151 | 0.12249 | 0.0045651 |  | 0.00026303 | 0.00029868
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.0914 | 1.1625 | 1.1601 | 0.00040263 | 0.00045987 | 1.1562 | 0.0062712 | 2680.4283 | 1.0885 | 0.12037 | 0.0044741 |  | 0.00034008 | 0.00038842
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.5378 | 1.1601 | 1.1577 | 0.00051022 | 0.00059329 | 1.1526 | 0.0071337 | 3049.0768 | 1.5339 | 0.13069 | 0.005242 |  | 0.00043095 | 0.00050111
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 2.0283 | 1.1577 | 1.1568 | 0.00063607 | 0.00074458 | 1.1501 | 0.0082373 | 3520.7371 | 2.0263 | 0.12919 | 0.0051921 |  | 0.00053724 | 0.00062889
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 2.6591 | 1.1568 | 1.156 | 0.00077552 | 0.00089673 | 1.1491 | 0.0096179 | 4110.8475 | 2.6566 | 0.12413 | 0.0048925 |  | 0.00065502 | 0.0007574
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 3.5748 | 1.156 | 1.1559 | 0.00093276 | 0.0010861 | 1.1488 | 0.01129 | 4825.592 | 3.5745 | 0.12118 | 0.0047341 |  | 0.00078783 | 0.00091731
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.962 | 1.1559 | 1.1571 | 0.001127 | 0.0013324 | 1.1491 | 0.013309 | 5688.4632 | 4.9688 | 0.12126 | 0.004778 |  | 0.0009519 | 0.0011253
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 7.0144 | 1.1571 | 1.1576 | 0.0013585 | 0.0015878 | 1.1502 | 0.015768 | 6739.6359 | 7.0182 | 0.12213 | 0.0048713 |  | 0.0011474 | 0.0013411
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 9.9437 | 1.1576 | 1.1589 | 0.0016378 | 0.0019151 | 1.1516 | 0.018715 | 7998.95 | 9.9586 | 0.12317 | 0.0049712 |  | 0.0013833 | 0.0016175
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 13.3698 | 1.1589 | 1.1608 | 0.001954 | 0.0023393 | 1.153 | 0.022268 | 9517.5058 | 13.3996 | 0.11721 | 0.0045889 |  | 0.0016504 | 0.0019758
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 15.1207 | 1.1608 | 1.1626 | 0.0023516 | 0.0032633 | 1.1548 | 0.026561 | 11352.529 | 15.1611 | 0.093351 | 0.0030312 |  | 0.0019862 | 0.0027563
[10 empty] | m_dot_aus | 0.032176
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 25.0063 | -0.086028 | -0.013845 | 1.1835
[12 empty] | 1 |  |  | 28.2754 | -1.3032 | -1.0725 | 1.1645
[12 empty] | 2 |  |  | 30.02 | -2.1868 | -1.8123 | 1.1625
[12 empty] | 3 |  |  | 31.2122 | -3.2782 | -2.7401 | 1.1601
[12 empty] | 4 |  |  | 32.1717 | -4.816 | -4.0312 | 1.1577
[12 empty] | 5 |  |  | 32.7276 | -6.8443 | -5.7188 | 1.1568
[12 empty] | 6 |  |  | 33.0095 | -9.5034 | -7.8778 | 1.156
[12 empty] | 7 |  |  | 33.0571 | -13.0782 | -10.8105 | 1.1559
[12 empty] | 8 |  |  | 32.8901 | -18.0402 | -14.7486 | 1.1571
[12 empty] | 9 |  |  | 32.7038 | -25.0546 | -20.2912 | 1.1576
[12 empty] | 10 |  |  | 32.4 | -34.9983 | -28.2026 | 1.1589
[12 empty] | 11 |  |  | 31.9708 | -48.3681 | -38.7555 | 1.1608
[12 empty] | 12 |  |  | 31.5769 | -63.4888 | -50.7868 | 1.1626
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_(𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑡𝑢𝑟)=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "

## 5_1_dp4
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | m_dot_leakage_h | m_dot_leakage_v | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough | lam_f_constant | V_dot_leakage_h | V_dot_leakage_v
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.48261 | 1.184 | 1.155 | 0.00011189 | 0.00011486 | 1.1672 | 0.0028407 | 1214.1778 | 0.47527 | 0.25858 | 0.013272 | 313.9637 | 9.4504e-05 | 9.701e-05
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.32159 | 1.155 | 1.149 | 0.00016618 | 0.00016603 | 1.1574 | 0.0030675 | 1311.0918 | 0.31976 | 0.14795 | 0.0059231 | 193.9731 | 0.00014036 | 0.00014023
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.33727 | 1.149 | 1.1437 | 0.00021042 | 0.00021517 | 1.1379 | 0.0033997 | 1453.0816 | 0.33527 | 0.12417 | 0.0043464 | 180.4297 | 0.00017773 | 0.00018174
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.42036 | 1.1437 | 1.1396 | 0.00025808 | 0.00027036 | 1.1315 | 0.0038253 | 1634.9864 | 0.41841 | 0.12171 | 0.0042701 | 198.9871 | 0.00021798 | 0.00022835
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.54783 | 1.1396 | 1.1377 | 0.00031197 | 0.00033528 | 1.1271 | 0.0043537 | 1860.8492 | 0.54661 | 0.12226 | 0.0044009 | 227.5133 | 0.0002635 | 0.00028319
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.73815 | 1.1377 | 1.1369 | 0.00037661 | 0.00041439 | 1.1251 | 0.005001 | 2137.4949 | 0.73749 | 0.1248 | 0.0046625 | 266.7544 | 0.00031809 | 0.00035001
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.98824 | 1.1369 | 1.1365 | 0.00045284 | 0.00050129 | 1.1244 | 0.005792 | 2475.5811 | 0.98779 | 0.12454 | 0.0047231 | 308.3001 | 0.00038248 | 0.0004234
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.3902 | 1.1365 | 1.1368 | 0.00054326 | 0.00061593 | 1.1243 | 0.0067461 | 2883.389 | 1.3907 | 0.12923 | 0.0051182 | 372.6268 | 0.00045885 | 0.00052023
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.8966 | 1.1368 | 1.1386 | 0.00065509 | 0.00074399 | 1.1256 | 0.0079053 | 3378.8449 | 1.9003 | 0.12875 | 0.005147 | 435.0381 | 0.00055331 | 0.0006284
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 2.5642 | 1.1386 | 1.14 | 0.00078449 | 0.00091042 | 1.1274 | 0.0093044 | 3976.8362 | 2.5682 | 0.12581 | 0.0049979 | 500.3183 | 0.0006626 | 0.00076896
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 3.4762 | 1.14 | 1.1421 | 0.00094381 | 0.0010811 | 1.1299 | 0.010999 | 4701.2663 | 3.4848 | 0.12242 | 0.0048125 | 575.5402 | 0.00079717 | 0.00091314
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 3.9615 | 1.1421 | 1.1478 | 0.0011243 | 0.0016799 | 1.1326 | 0.013024 | 5566.7532 | 3.9928 | 0.10028 | 0.0033625 | 558.2563 | 0.00094965 | 0.0014189
[10 empty] | m_dot_aus | 0.015828
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 25.0004 | -0.010366 | 1.47e-05 | 1.184
[12 empty] | 1 |  |  | 30.8036 | -0.49297 | -0.42811 | 1.155
[12 empty] | 2 |  |  | 33.9228 | -0.81456 | -0.70759 | 1.149
[12 empty] | 3 |  |  | 35.9725 | -1.1518 | -1.0021 | 1.1437
[12 empty] | 4 |  |  | 37.4474 | -1.5722 | -1.3644 | 1.1396
[12 empty] | 5 |  |  | 38.2717 | -2.12 | -1.8287 | 1.1377
[12 empty] | 6 |  |  | 38.7633 | -2.8582 | -2.4499 | 1.1369
[12 empty] | 7 |  |  | 38.9219 | -3.8464 | -3.2778 | 1.1365
[12 empty] | 8 |  |  | 38.8959 | -5.2366 | -4.4366 | 1.1368
[12 empty] | 9 |  |  | 38.5219 | -7.1332 | -5.9674 | 1.1386
[12 empty] | 10 |  |  | 38.0668 | -9.6974 | -8.0678 | 1.14
[12 empty] | 11 |  |  | 37.4917 | -13.1736 | -10.8692 | 1.1421
[12 empty] | 12 |  |  | 36.5711 | -17.135 | -14.0157 | 1.1478
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_(𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑡𝑢𝑟)=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "

## 5_1_dp5
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | m_dot_leakage_h | m_dot_leakage_v | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough | lam_f_constant | V_dot_leakage_h | V_dot_leakage_v
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.79341 | 1.1838 | 1.1575 | 0.00016063 | 0.0001845 | 1.1697 | 0.0040013 | 1710.2009 | 0.78023 | 0.21443 | 0.010691 | 366.7217 | 0.00013567 | 0.00015583
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.5727 | 1.1575 | 1.153 | 0.00023749 | 0.00025868 | 1.1513 | 0.0043464 | 1857.7149 | 0.56996 | 0.13066 | 0.0049839 | 242.7364 | 0.00020059 | 0.00021849
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.67209 | 1.153 | 1.1497 | 0.0003063 | 0.00033702 | 1.1438 | 0.0048426 | 2069.7856 | 0.66961 | 0.12286 | 0.0045093 | 254.2898 | 0.00025871 | 0.00028466
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.88404 | 1.1497 | 1.1459 | 0.00038251 | 0.00042515 | 1.1389 | 0.0054859 | 2344.7536 | 0.88031 | 0.12532 | 0.0047494 | 293.838 | 0.00032308 | 0.0003591
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.1819 | 1.1459 | 1.1441 | 0.00047127 | 0.00053179 | 1.1353 | 0.0062935 | 2689.9616 | 1.1796 | 0.12719 | 0.0049464 | 342.143 | 0.00039805 | 0.00044917
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 1.5292 | 1.1441 | 1.1439 | 0.00057265 | 0.00065222 | 1.1338 | 0.0072966 | 3118.6876 | 1.5289 | 0.12248 | 0.0046835 | 381.9656 | 0.00048368 | 0.00055088
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 2.0602 | 1.1439 | 1.1438 | 0.00068788 | 0.00078042 | 1.1337 | 0.0085215 | 3642.2164 | 2.0599 | 0.12097 | 0.0046366 | 440.5931 | 0.000581 | 0.00065916
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 2.8964 | 1.1438 | 1.1453 | 0.00082657 | 0.00095671 | 1.1343 | 0.0099898 | 4269.7915 | 2.9014 | 0.12405 | 0.0048982 | 529.6824 | 0.00069814 | 0.00080807
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 4.0415 | 1.1453 | 1.1463 | 0.00099697 | 0.0011684 | 1.1356 | 0.011773 | 5031.9962 | 4.046 | 0.12469 | 0.0049854 | 627.4394 | 0.00084206 | 0.00098687
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 5.3973 | 1.1463 | 1.1479 | 0.0012006 | 0.0014011 | 1.1375 | 0.013938 | 5957.5135 | 5.4076 | 0.11909 | 0.0046398 | 709.5048 | 0.0010141 | 0.0011834
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 7.8174 | 1.1479 | 1.1496 | 0.0014338 | 0.0016779 | 1.1394 | 0.01654 | 7069.5227 | 7.8326 | 0.12271 | 0.0049193 | 867.4729 | 0.001211 | 0.0014172
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 9.1993 | 1.1496 | 1.1535 | 0.0017506 | 0.002502 | 1.1418 | 0.019652 | 8399.4967 | 9.2483 | 0.10286 | 0.003609 | 863.9622 | 0.0014786 | 0.0021132
[10 empty] | m_dot_aus | 0.023904
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 25.0019 | -0.057332 | -0.013519 | 1.1838
[12 empty] | 1 |  |  | 30.1485 | -0.85074 | -0.71806 | 1.1575
[12 empty] | 2 |  |  | 33.0053 | -1.4234 | -1.2055 | 1.153
[12 empty] | 3 |  |  | 34.8149 | -2.0955 | -1.7776 | 1.1497
[12 empty] | 4 |  |  | 36.1141 | -2.9796 | -2.5284 | 1.1459
[12 empty] | 5 |  |  | 36.9116 | -4.1615 | -3.5227 | 1.1441
[12 empty] | 6 |  |  | 37.2034 | -5.6907 | -4.7776 | 1.1439
[12 empty] | 7 |  |  | 37.2064 | -7.7509 | -6.4833 | 1.1438
[12 empty] | 8 |  |  | 37.0161 | -10.6473 | -8.8091 | 1.1453
[12 empty] | 9 |  |  | 36.6754 | -14.6888 | -12.0946 | 1.1463
[12 empty] | 10 |  |  | 36.2076 | -20.0861 | -16.3882 | 1.1479
[12 empty] | 11 |  |  | 35.6704 | -27.9036 | -22.6232 | 1.1496
[12 empty] | 12 |  |  | 34.7804 | -37.1029 | -29.7504 | 1.1535
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_(𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑡𝑢𝑟)=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "

## 5_1_dp6
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | m_dot_leakage_h | m_dot_leakage_v | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough | lam_f_constant | V_dot_leakage_h | V_dot_leakage_v
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.16328 | 1.1823 | 1.1384 | 5.1399e-05 | 4.1243e-05 | 1.1483 | 0.00055251 | 236.1505 | 0.16286 | 2.3044 | 0.060049 | 544.1792 | 4.3413e-05 | 3.4835e-05
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.057329 | 1.1384 | 1.1108 | 6.7697e-05 | 5.1224e-05 | 1.1078 | 0.00064515 | 275.747 | 0.056941 | 0.57009 | 0.026035 | 157.2005 | 5.7178e-05 | 4.3265e-05
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.028001 | 1.1108 | 1.1032 | 7.4616e-05 | 5.6674e-05 | 1.0923 | 0.00076407 | 326.5755 | 0.027844 | 0.19596 | 0.0065764 | 63.9953 | 6.3023e-05 | 4.7868e-05
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.021225 | 1.1032 | 1.1009 | 7.9267e-05 | 6.1152e-05 | 1.0864 | 0.00089536 | 382.6911 | 0.021163 | 0.10789 | 0.00057877 | 41.2867 | 6.6951e-05 | 5.1651e-05
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.023603 | 1.1009 | 1.1011 | 8.4082e-05 | 6.6257e-05 | 1.0842 | 0.0010358 | 442.7088 | 0.023608 | 0.089743 | #NUM! | 39.7298 | 7.1018e-05 | 5.5962e-05
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.030889 | 1.1011 | 1.1025 | 9.0165e-05 | 7.2827e-05 | 1.0835 | 0.0011861 | 506.9662 | 0.030961 | 0.089696 | 0.00010628 | 45.4729 | 7.6155e-05 | 6.1512e-05
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.042051 | 1.1025 | 1.1048 | 9.8294e-05 | 8.161e-05 | 1.0838 | 0.0013491 | 576.6315 | 0.042198 | 0.09452 | 0.00086544 | 54.5031 | 8.3021e-05 | 6.893e-05
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.056958 | 1.1048 | 1.1075 | 0.00010879 | 9.2894e-05 | 1.0847 | 0.001529 | 653.5254 | 0.057176 | 0.099786 | 0.0015386 | 65.2127 | 9.1884e-05 | 7.8461e-05
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.076238 | 1.1075 | 1.1103 | 0.00012193 | 0.00010773 | 1.0857 | 0.0017307 | 739.7267 | 0.076527 | 0.10435 | 0.0021055 | 77.1879 | 0.00010299 | 9.0993e-05
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.10309 | 1.1103 | 1.1126 | 0.00013865 | 0.0001268 | 1.087 | 0.0019604 | 837.8883 | 0.10341 | 0.11003 | 0.0027149 | 92.1914 | 0.00011711 | 0.0001071
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.13826 | 1.1126 | 1.1146 | 0.00015934 | 0.00015054 | 1.0888 | 0.0022258 | 951.3475 | 0.13861 | 0.11458 | 0.0032186 | 109.007 | 0.00013458 | 0.00012715
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.17386 | 1.1146 | 1.117 | 0.00018468 | 0.00034019 | 1.0909 | 0.0025357 | 1083.7952 | 0.17439 | 0.1113 | 0.0031549 | 120.6294 | 0.00015598 | 0.00028734
[10 empty] | m_dot_aus | 0.0030606
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 25.2439 | -0.012743 | -0.0096634 | 1.1823
[12 empty] | 1 |  |  | 41.3707 | -0.17603 | -0.17134 | 1.1384
[12 empty] | 2 |  |  | 49.0527 | -0.23335 | -0.22566 | 1.1108
[12 empty] | 3 |  |  | 51.5416 | -0.26136 | -0.25063 | 1.1032
[12 empty] | 4 |  |  | 52.4585 | -0.28258 | -0.26907 | 1.1009
[12 empty] | 5 |  |  | 52.7976 | -0.30618 | -0.28932 | 1.1011
[12 empty] | 6 |  |  | 52.8215 | -0.33707 | -0.31587 | 1.1025
[12 empty] | 7 |  |  | 52.6385 | -0.37912 | -0.35219 | 1.1048
[12 empty] | 8 |  |  | 52.2806 | -0.43608 | -0.40175 | 1.1075
[12 empty] | 9 |  |  | 51.791 | -0.51232 | -0.4688 | 1.1103
[12 empty] | 10 |  |  | 51.2038 | -0.61541 | -0.55927 | 1.1126
[12 empty] | 11 |  |  | 50.5045 | -0.75367 | -0.67927 | 1.1146
[12 empty] | 12 |  |  | 49.6128 | -0.92754 | -0.81006 | 1.117
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_(𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑡𝑢𝑟)=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "

## 5_1_dp7
SDP | A | L | D_h | µ | p_ein-p_aus | ρ_ein | ρ_aus | m_dot_leakage_h | m_dot_leakage_v | ρ_I | m_dot | Re | delta_p_friction | f_Darcy | eps_rough | lam_f_constant | V_dot_leakage_h | V_dot_leakage_v
1 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.20137 | 1.1835 | 1.1532 | 6.2918e-05 | 5.1339e-05 | 1.1616 | 0.0012372 | 528.7807 | 0.19991 | 0.57072 | 0.027823 | 301.786 | 5.3142e-05 | 4.3363e-05
2 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.12539 | 1.1532 | 1.1385 | 9.1989e-05 | 7.5015e-05 | 1.1358 | 0.0013514 | 577.616 | 0.12451 | 0.29129 | 0.014284 | 168.2518 | 7.7696e-05 | 6.336e-05
3 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.097968 | 1.1385 | 1.1283 | 0.00011105 | 9.3516e-05 | 1.1211 | 0.0015184 | 648.9961 | 0.097181 | 0.17775 | 0.0070938 | 115.3599 | 9.3796e-05 | 7.8986e-05
4 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.09524 | 1.1283 | 1.1233 | 0.00012794 | 0.00011091 | 1.1126 | 0.001723 | 736.4308 | 0.094741 | 0.13356 | 0.0041764 | 98.3576 | 0.00010806 | 9.3674e-05
5 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.10845 | 1.1233 | 1.1224 | 0.00014493 | 0.0001303 | 1.1075 | 0.0019618 | 838.5156 | 0.10832 | 0.11725 | 0.0032251 | 98.3185 | 0.00012241 | 0.00011005
6 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.13033 | 1.1224 | 1.1223 | 0.00016415 | 0.00015254 | 1.1051 | 0.0022371 | 956.1526 | 0.13032 | 0.10825 | 0.0027835 | 103.5048 | 0.00013864 | 0.00012884
7 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.16788 | 1.1223 | 1.1228 | 0.00018682 | 0.00017959 | 1.1036 | 0.0025537 | 1091.5087 | 0.16797 | 0.10692 | 0.0028605 | 116.7088 | 0.00015779 | 0.00015169
8 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.22114 | 1.1228 | 1.1234 | 0.00021414 | 0.00021237 | 1.1035 | 0.0029201 | 1248.1186 | 0.22132 | 0.10774 | 0.0030652 | 134.4668 | 0.00018087 | 0.00017938
9 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.29293 | 1.1234 | 1.123 | 0.00024737 | 0.00025179 | 1.1041 | 0.0033467 | 1430.4162 | 0.29277 | 0.10856 | 0.0032532 | 155.2904 | 0.00020894 | 0.00021267
10 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.40644 | 1.123 | 1.123 | 0.00028859 | 0.00030173 | 1.1051 | 0.0038458 | 1643.7676 | 0.40646 | 0.11424 | 0.0037584 | 187.7905 | 0.00024375 | 0.00025485
11 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.56662 | 1.123 | 1.1235 | 0.00034111 | 0.0003639 | 1.1067 | 0.0044362 | 1896.0826 | 0.56692 | 0.11992 | 0.0042514 | 227.384 | 0.00028811 | 0.00030736
12 | 0.00483 | 0.4582 | 0.036941 | 1.7894e-05 | 0.69921 | 1.1235 | 1.1286 | 0.00040626 | 0.00067101 | 1.1127 | 0.0051412 | 2197.4134 | 0.70383 | 0.11146 | 0.0037609 | 244.9162 | 0.00034314 | 0.00056675
[10 empty] | m_dot_aus | 0.0062184
[12 empty] | SDP | Simulink |  | CFD
[12 empty] | Auslass | T [C] | p [Pa] | T [C] | p_stat [Pa] | p_gesamt [Pa] | ρ [kg/m3]
[12 empty] | 0 |  |  | 25.0207 | -0.016003 | -0.011144 | 1.1835
[12 empty] | 1 |  |  | 34.9865 | -0.21737 | -0.20167 | 1.1532
[12 empty] | 2 |  |  | 40.0016 | -0.34276 | -0.31669 | 1.1385
[12 empty] | 3 |  |  | 42.8835 | -0.44073 | -0.40523 | 1.1283
[12 empty] | 4 |  |  | 44.6504 | -0.53597 | -0.48976 | 1.1233
[12 empty] | 5 |  |  | 45.5566 | -0.64441 | -0.58427 | 1.1224
[12 empty] | 6 |  |  | 46.0403 | -0.77474 | -0.69689 | 1.1223
[12 empty] | 7 |  |  | 46.1532 | -0.94262 | -0.84041 | 1.1228
[12 empty] | 8 |  |  | 46.0209 | -1.1638 | -1.0282 | 1.1234
[12 empty] | 9 |  |  | 45.6758 | -1.4567 | -1.2752 | 1.123
[12 empty] | 10 |  |  | 45.1578 | -1.8631 | -1.6169 | 1.123
[12 empty] | 11 |  |  | 44.5123 | -2.4297 | -2.0963 | 1.1235
[12 empty] | 12 |  |  | 43.4827 | -3.129 | -2.6536 | 1.1286
𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦=[−1,8 log⁡(6,9/𝑅𝑒+ (𝜀_𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ/(3,7𝐷_ℎ ))^1,11 ) ]^(−2)
𝑅𝑒=(𝜌_𝐼 𝑉𝐷_ℎ)/𝜇=(𝑚 ̇𝐷_ℎ)/𝐴𝜇
〖∆𝑝〗_(𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑡𝑢𝑟)=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 𝐿/𝐷_ℎ (𝜌_𝐼 𝑉^2)/2=𝑓_𝐷𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑚 ̇^2∙𝐿)/(2𝜌_𝐼∙𝐷_ℎ∙𝐴^2 )
Cengel, Y. A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach. 3rd Ed, Section 8.5. McGraw-Hill, 2007.
𝐷_ℎ=4𝐴/𝑃
White, F. M., Fluid Mechanics. 7th Ed, Section 6.8. McGraw-Hill, 2011.
𝑝_𝑒𝑖𝑛−𝑝_𝑎𝑢𝑠=𝜌_𝑎𝑢𝑠 〖𝑉_𝑎𝑢𝑠〗^2−𝜌_𝑒𝑖𝑛 〖𝑉_𝑒𝑖𝑛〗^2+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛=(𝑚 ̇/𝐴)^2∙(1/𝜌_𝑎𝑢𝑠 −1/𝜌_𝑒𝑖𝑛 )+〖∆𝑝〗_𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 " "